HZBP-DL-132kVA/22kV变频串联谐振试验装置

技术方案

武汉市合众电气设备制造有限公司

HZBP-DL-132kVA/22kV

变频串联谐振试验装置

- 被试品对象及试验要求

1、6kV/300mm2电缆交流耐压试验，长度3000m，电容量≤1.41μF，试验频率为30-300Hz,试验电压15kV。

- 工作环境

- 环境温度：－150C –45 0C;

- 相对湿度：≤90%RH;

- 海拔高度:  ≤2500米；

- 装置主要技术参数及功能

- 额定容量：132kVA；

- 输入电源：单相380V电压，频率为50Hz；

- 额定电压：22kV；

- 额定电流：6A；

- 工作频率：30-300Hz；

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

- 工作时间：额定负载下允许连续15min；过压1.1倍1分钟；

- 温    升：额定负载下连续运行15min后温升≤65K；

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

- 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

- 测量精度：系统有效值1.5级；

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

五、装置容量确定

6kV/300mm2电缆，长度3000m，电容量≤1.41μF，试验频率为30-300Hz,试验电压15kV。

频率取40HZ

试验电流 I=2πfCU试 =2π×40×1.41×10-6×152×103=5.3A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=11H,

设计三节电抗器，单节电抗器为44kVA/22kV/33H

结论：装置容量定为132kVA/22kV，分三节电抗器，电抗器单节为44kVA/22kV/2A/33H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 |  | 电抗器 44kVA/22kV三节 | 激励变压器输出端选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 kV电缆 | 3000m | 使用电抗器3并联 | 1.5 kV |

六、系统配置及其参数

  - 激励变压器HZLB-7.5kVA/1.5kV/0.4kV       1台

- 额定容量：7.5kVA；

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：1.5kV ；

- 结    构：干式；

- 重    量：约43kg；

  - 变频电源HZBP-DL -7.5kW/380V              1台

      - 额定输出容量：7.5kW

      - 工作电源：380±10%V（单相），工频

      - 输出电压：0 – 400V，单相，

      - 额定输入电流：20A

      - 额定输出电流：20A

      - 输 出 波 形：正弦波

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：0.5%

      - 频率调节范围：30 – 300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：    0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续15min

      - 额定容量下连续运行15min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

      - 可实现以下功能

- 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单

- 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz

- 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

- 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。

- 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作

- 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

- 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠

- 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据；

- 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流

- 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

- 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

- 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

- 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

- 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

- 重量约18kg；

  - 高压电抗器DK-44kVA/22kV                   3节

- 额定容量：44kVA;

- 额定电压：22kV；

- 额定电流：2A；

- 电 感 量：33H/单节；

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

- 结    构：干式；

- 重    量：约30kg；

  - 电容分压器FRC-25kV -2000pF                  1套

- 额定电压：25kV；

- 高压电容量：2000pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1

- 测量精度：有效值1.5级;

- 重    量：约6kg；

七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | HZLB-7.5kVA/1.5kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 变频电源 | HZBP-DL-6kW/380V | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压电抗器 | DK-44kVA/22kV | 台 | 3 |  |
| 4 | 电容分压器 | FRC-25kV/2000pF | 套 | 1 |  |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |  |

（二）相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |